## 입력1(학교시설명 등 기본사항 입력) 보고서1,2
1. 개요
| 학교명 (시설명) | 평촌경영고등학교 |  |  | 교장 |  | 손옥기 |  |  |  | 시료번호
| 소재지 | 경기도 안양시 동안구 학의로 186
| 설립구분 | 공립 |  |  | 교실수 |  | 일반 | 33 | 특별 | 31
| 전화번호 | 031-387-0274 |  |  | FAX번호 |  | 031-387-0275
| 설비현항 | 냉방 | 중앙 | - | 개별 |  | 125 | 먹는물 | 상수도
|  | 난방 | 중앙 | - | 개별 |  | 125 | 저수조 | 3
|  | 환기 | 중앙 | - | 개별 |  | - | 정수기 | 38
| 급식시설 | 조리실 | ○ | 식당 | ○ |  | 체육장 | 마사토
| 체육관 및 강당 | 체육관 | 1 | 강당 | - |  | 기숙사 | × | 신축년도 | -
2. 학교시설 환경 측정 개요
| 측정일자 | 2026.06.10 |  |  | 측정시간 |  |  | 13:00 ~ 15:10
| 측정장소 | 2-11, 2-4, (도제)회계실무실습실, 1-9, 1-7, (도제)세무실습실, 급식실, 체육관, 보건실, 교무실, 1-12, 2-12, 스포티존
| 측정장소 | 소속 | 한국환경보건연구소(주) |  | 성명 |  |  | 박정식
| 측정조건 | 온도 | 습도 | 기압 | 소음 | CO2 | PM10 | PM2.5 | 오존 | 환기장치
|  | 27.2 | 40.6 | 1005.2 | 51.2 | 429 | 26 | 24 | 0.053 | 자연

## 입력2(측정)
분석자 | 유재혁
검사항목 | 검사조건 |  | 검사 | 검사결과 | [7 empty] | 측정장비 |  | 최소 | 최대 | 평균
| 검사장소 | 검사시간 |  | 측정값 | [6 empty] | 기압
온도 | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 25.8 |  | 25.2 |  |  | 25.5 |  | 1004 | KEH-KW-01 | 0 | 25.2 | 25.8 | 25.5
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 3 | 24.9 |  | 25.1 |  |  | 25.3 |  | 1004.3 |  | 0 | 24.9 | 25.3 | 25.1
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 3 | 26.2 |  | 25.7 |  |  | 25.3 |  | 1005.3 |  | - | 25.3 | 26.2 | 25.7333
|  |  | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 수업중
| 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 1 | 26.6 | [6 empty] | 1005.5 |  | 0 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 틀별점검항목
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 1 | 25.4 | [6 empty] | 1005.4 |  | 0 | 25.4 | 25.4 | 25.4
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 1 | 24.3 | [6 empty] | 1005.7 |  | - | 24.3 | 24.3 | 24.3
습도 | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 40.47 |  | 41.1 |  |  | 42.6 |  | - | KEH-KW-01 |  | 40.47 | 42.6 | 41.39
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 3 | 46.9 |  | 44.8 |  |  | 45.3 |  | - |  |  | 44.8 | 46.9 | 45.6667
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 3 | 50.6 |  | 52.8 |  |  | 51.7 |  | - |  |  | 50.6 | 52.8 | 51.7
| 0 | 0 | 3 | [7 empty] | - |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 수업중
| 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 1 | 45.2 | [6 empty] | - |  |  | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 틀별점검항목
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 1 | 48.2 | [6 empty] | - |  |  | 48.2 | 48.2 | 48.2
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 1 | 40 | [6 empty] | - |  |  | 40 | 40 | 40
미세먼지 | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 5 | 11 |  | 13 |  | 12 |  | 11 | 12 | KEH-KW-01 | 0 | 11 | 13 | 11.8
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 5 | 18 |  | 17 |  | 16 |  | 16 | 17 |  | 0 | 16 | 18 | 16.8
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 5 | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 13 | 15 | 14.2
| 0 | 0 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 수업중
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 5 | 18 |  | 17 |  | 15 |  | 14 | 15 |  |  | 14 | 18 | 15.8 | 급식시설
| 체육관 | 13:38 ~ 13:48 | 10 | 26 |  | 24 |  | 25 |  | 24 | 23 |  |  | 23 | 27 | 24.9
|  |  |  | 25 |  | 26 |  | 24 |  | 25 | 27
|  |  | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
초미세먼지 | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 5 | 10 |  | 12 |  | 11 |  | 10 | 11 | KEH-KW-01 | 0 | 10 | 12 | 10.8
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 5 | 17 |  | 16 |  | 15 |  | 15 | 16 |  | 0 | 15 | 17 | 15.8
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 5 | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 12 | 14 | 13.2
| 0 | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 수업중
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 5 | 17 |  | 16 |  | 14 |  | 13 | 14 |  |  | 13 | 17 | 14.8 | 급식시설
이산화탄소 | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 816 |  | 842 |  |  | 786 |  |  | KEH-KW-01 | 0 | 786 | 842 | 814.6667
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 3 | 763 |  | 819 |  |  | 843 |  |  |  | 0 | 763 | 843 | 808.3333
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 3 | 712 |  | 736 |  |  | 772 |  |  |  |  | 712 | 772 | 740
| 0 | 0 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 수업중
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 3 | 512 |  | 603 |  |  | 582 |  |  |  |  | 512 | 603 | 565.6667 | 급식시설
일산화탄소 | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 1.9 |  | 1.92 |  |  | 1.93 |  |  | KEH-KW-01 | 0 | 1.9 | 1.93 | 1.9167
|  |  | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
NO2 | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 0.019 |  | 0.02 |  |  | 0.021 |  |  | KEH-KW-01 | 0 | 0.019 | 0.021 | 0.02
|  |  | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 지우지 말것!!!!
|  |  | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 환산 계산 및 농도 계산값 | [11 empty] | CFU
부유세균 | 지점 | 측정시간 | 검사 | 1번째 | [8 empty] | 측정장비 | 최소 | 최대 | 평균 | 1번째 |  |  |  | 2번째 |  |  |  | 3번째 |  |  |  | 1,2,3 합계 평균
|  |  |  | 24Hr |  | 48Hr | [10 empty] | 24Hr | 48Hr | CFU | 농도 | 24Hr | 48Hr | 합계 | 농도 | 24Hr | 48Hr | 합계 | 농도 |  | 농도
| 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 1 | 7 |  | 1 | [6 empty] | KEH-M-02 | 80.8526 | 80.8526 | 0 | 7 | 1 | 8 | 80.8526
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 1 | 17 |  | 7 | [7 empty] | 242.1603 | 242.1603 | 0 | 17 | 7 | 24 | 242.1603
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 1 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 30.3042 | 30.3042 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30.3042
| 0 | 0 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
낙하세균 | 지점 | 측정시간 | 검사 | 1번째 |  |  |  | 2번째 |  |  | 3번째 |  | 측정장비 | 최소 | 최대 | 평균 | 1번째 |  |  |  | 2번째 |  |  |  | 3번째 |  |  |  | 1,2,3 합계 평균 CFU
|  |  |  | 24Hr |  | 48Hr |  | 24Hr |  | 48Hr | 24Hr | 48Hr |  |  |  |  | 24Hr | 48Hr | CFU | 농도 | 24Hr | 48Hr | CFU | 농도 | 24Hr | 48Hr | 합계 | CFU
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 한천배지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 급식실
| 보건실 | 13:49 ~ 13:59 | 3 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | - | 보건실
|  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
[6 empty] | 석면 온도 |  | 석면 습도 |  | 석면 압력 | 석면 유량
석면 |  |  | 1 |  |  | 온도 |  | 습도 |  | 압력 | 전 | 후 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  | 온도 |  | 습도 |  | 압력 | 전 | 후 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  | 온도 |  | 습도 |  | 압력 | 전 | 후 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  | 온도 |  | 습도 |  | 압력 | 전 | 후 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  | 온도 |  | 습도 |  | 압력 | 전 | 후 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  | 온도 |  | 습도 |  | 압력 | 전 | 후 |  | 0 | 0 | 0
오존 | 교무실 | 14:25 ~ 14:35 | 3 | 0.013 |  | 0.01 |  | 0.012 |  |  |  |  | KEH-KW-01 | 0.01 | 0.013 | 0.011667
|  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
진드기 | 보건실 | 13:49 ~ 13:59 | 1 | 0-20미만 | [8 empty] | 진드기 키트 | 0-20미만 | 0-20미만 | 0-20미만
포름알데하이드 (직독식) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | 3 | 27 |  | 32 |  | 33 |  |  |  |  | KEH-KW-01 | 27 | 33 | 30.6667
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | 3 | 45 |  | 44 |  | 40 | [5 empty] | 40 | 45 | 43
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | 3 | 32 |  | 34 |  | 36 | [5 empty] | 32 | 36 | 34
|  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 빈교실
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 3 | 63 |  | 59 |  | 60 | [5 empty] | 59 | 63 | 60.6667 | 급식시설
TVOC (직독식) |  | 23 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 23 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 23 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 23 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
조도 (칠판면) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | 9 | 368 |  | 396 |  | 471 |  | 425 | 481 |  | KEH-TM-01 | 334 | 481 | 405.2222
|  |  |  | 334 |  | 367 |  | 449 |  | 356
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | 9 | 530 |  | 486 |  | 427 |  | 568 | 537 |  |  | 427 | 568 | 504.5556
|  |  |  | 463 |  | 559 |  | 531 |  | 440
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | 9 | 893 |  | 883 |  | 612 |  | 761 | 772 |  |  | 612 | 893 | 745.3333
|  |  |  | 630 |  | 732 |  | 740 |  | 685
| 0 | 0 | 9 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 빈교실
유치원 빈교실
조도 (책상면) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | 9 | 926 |  | 784 |  | 732 |  | 953 | 826 |  | KEH-TM-01 | 732 | 953 | 839.7778
|  |  |  | 799 |  | 907 |  | 816 |  | 815
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | 9 | 862 |  | 816 |  | 725 |  | 896 | 689 |  |  | 689 | 896 | 773.5556
|  |  |  | 770 |  | 725 |  | 737 |  | 742
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | 9 | 642 |  | 872 |  | 695 |  | 667 | 710 |  |  | 642 | 872 | 720.1111
|  |  |  | 725 |  | 739 |  | 695 |  | 736
| 0 | 0 | 9 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 빈교실
유치원 빈교실
조도비 (칠판면) 3:1 | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | [10 empty] | KEH-TM-01 | 334 | 481 | 1.4401
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | [11 empty] | 427 | 568 | 1.3302
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | [11 empty] | 612 | 893 | 1.4592
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 빈교실
유치원 빈교실
조도비 (책상면) 3:1 | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | [10 empty] | KEH-TM-01 | 732 | 953 | 1.3019
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | [11 empty] | 689 | 896 | 1.3004
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | [11 empty] | 642 | 872 | 1.3583
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
유치원 빈교실
소음 (dB(A)) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | 2 | 47.2 |  | 48 | [6 empty] | KEH-SL-01 | 47.2 | 48 | 47.6
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | 2 | 49.2 |  | 48.7 | [7 empty] | 48.7 | 49.2 | 48.95
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | 2 | 50.1 |  | 50.9 | [7 empty] | 50.1 | 50.9 | 50.5
| 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 유치원 빈교실
포름알데하이드 (DNPH) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 14.3037 |  | 16.7884 | [6 empty] | KEH-H-01 | 14.3037 | 16.7884 | 15.546
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 7.7332 |  | 9.5305 | [6 empty] | KEH-DU-01 | 7.7332 | 9.5305 | 8.6319
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 28.577 |  | 26.2276 | [6 empty] | KEH-H-01 | 26.2276 | 28.577 | 27.4023
TVOC (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 116.7716 |  | 141.5896 | [6 empty] | KEH-V-01 | 116.7716 | 141.5896 | 129.1806
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 126.0454 |  | 114.6393 | [6 empty] | KEH-DU-01 | 114.6393 | 126.0454 | 120.3423
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 155.8507 |  | 150.2751 | [6 empty] | KEH-V-01 | 150.2751 | 155.8507 | 153.0629
벤젠 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 23.0192 |  | 25.9339 | [6 empty] | KEH-V-01 | 23.0192 | 25.9339 | 24.4766
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 24.3409 |  | 21.7889 | [6 empty] | KEH-DU-01 | 21.7889 | 24.3409 | 23.0649
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 17.3327 |  | 27.1727 | [6 empty] | KEH-V-01 | 17.3327 | 27.1727 | 22.2527
에틸벤젼 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 3.2097 |  | 5.2267 | [6 empty] | KEH-V-01 | 3.2097 | 5.2267 | 4.2182
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 2.8931 |  | 2.7804 | [6 empty] | KEH-DU-01 | 2.7804 | 2.8931 | 2.8367
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 5.3934 |  | 3.8468 | [6 empty] | KEH-V-01 | 3.8468 | 5.3934 | 4.6201
톨루엔 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 10.4456 |  | 12.9272 | [6 empty] | KEH-V-01 | 10.4456 | 12.9272 | 11.6864
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 7.5894 |  | 7.8425 | [6 empty] | KEH-DU-01 | 7.5894 | 7.8425 | 7.7159
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 20.658 |  | 18.6717 | [6 empty] | KEH-V-01 | 18.6717 | 20.658 | 19.6648
자일렌 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 6.5805 |  | 9.7124 | [6 empty] | KEH-V-01 | 6.5805 | 9.7124 | 8.1464
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 6.8389 |  | 6.0622 | [6 empty] | KEH-DU-01 | 6.0622 | 6.8389 | 6.4505
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 12.5995 |  | 7.8919 | [6 empty] | KEH-V-01 | 7.8919 | 12.5995 | 10.2457
스티렌 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 0.94088 |  | 1.4751 | [6 empty] | KEH-V-01 | 0.94088 | 1.4751 | 1.208
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 0.49661 |  | 1.0224 | [6 empty] | KEH-DU-01 | 0.49661 | 1.0224 | 0.75951
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 1.0812 |  | 0.85996 | [6 empty] | KEH-V-01 | 0.85996 | 1.0812 | 0.9706
교실 | 환기량 계산 | Ct : t시간후 평균 이산화탄소 농도 | Co:외부 | M: 교실Co | 판정 | [6 empty] | M
5층 2-11반 | 57.0441 | 0.081467 | 0.0429 | 0.022 | 유치원,초등학교(저학년) |  | 0.011
4층 2-4반 | 57.9965 | 0.080833 | 0.0429 | 0.022 | 초등학교(고학년),중학생 |  | 0.016
1층 (도제)회계실무실습실 | 70.7395 | 0.074 | 0.0429 | 0.022 | 고등학생,성인 |  | 0.022
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0429 | 0.011 | 유치원 수업중

## 보고서3
3. 측정지점별 측정결과 3-1. 학교시설에서의 공기질
측정 항목 | 검사조건 |  | 검사 | 검사결과 |  |  | 유지 기준 | 평가결과 | 측정기기 사양 |  |  |  |  | 검사 방법 | 비고
| 검사장소 | 검사시간 | 횟수 | 최소 | 최대 | 평균 |  |  | 제조 회사 | 모델명 | 제작일 | 고유 번호 | 성능 검사일
미세먼지 PM10 (㎍/㎥) | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 5 | 11 | 13 | 11.8 | 75 ㎍/㎥ 이하 | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 26.03.03.~ 26.03.06. | 광산 란법
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 5 | 16 | 18 | 16.8 | 75 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 5 | 13 | 15 | 14.2 | 75 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 5 | 14 | 18 | 15.8 | 75 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 체육관 | 13:38 ~ 13:48 | 10 | 23 | 27 | 24.9 | 150 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
초미세먼지 PM2.5 (㎍/㎥) | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 5 | 10 | 12 | 10.8 | 35 ㎍/㎥ 이하 | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 26.03.03.~ 26.03.06. | 광산 란법
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 5 | 15 | 17 | 15.8 | 35 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 5 | 12 | 14 | 13.2 | 35 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 5 | 13 | 17 | 14.8 | 35 ㎍/㎥ 이하 | 적합
이산화탄소 CO2 (ppm) | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 786 | 842 | 814.6667 | 1000 ppm 이하 | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 26.03.03.~ 26.03.06. | 비분산적외선법
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 3 | 763 | 843 | 808.3333 | 1000 ppm 이하 | 적합
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 3 | 712 | 772 | 740 | 1000 ppm 이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 3 | 512 | 603 | 565.6667 | 1000 ppm 이하 | 적합
| 5층 2-11반 | 0 | 3 | 512 | 603 | 1.9167 | 1000 ppm 이하 | 적합
포름알데하이드 HCHO (직독식) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | 3 | 27 | 33 | 30.6667 | 80 ug/㎥ 이하 | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 26.03.03.~ 26.03.06. | 전기화학식
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | 3 | 40 | 45 | 43 | 80 ug/㎥ 이하 | 적합
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | 3 | 32 | 36 | 34 | 80 ug/㎥ 이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 3 | 59 | 63 | 60.6667 | 80 ug/㎥ 이하 | 적합
포름알데하이드 HCHO ( DNPH) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 14.3037 | 16.7884 | 15.546 | 80 ug/㎥ 이하 | 적합 | - | - | - | - | - | -
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 7.7332 | 9.5305 | 8.6319 | 80 ug/㎥ 이하 | 적합
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 26.2276 | 28.577 | 27.4023 | 80 ug/㎥ 이하 | 적합
총부유 세균 (CFU/㎥) | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 1 | - | - | 80.8526 | 800 CFU/㎥ 이하 | 적합 | A.P. BUCK | BIO-CULTURE | 26.04.17 | C103640 | 26.03.03 | 충돌법
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 1 | - | - | 242.1603 | 800 CFU/㎥ 이하 | 적합
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 1 | - | - | 30.3042 | 800 CFU/㎥ 이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
낙하 세균 (CFU/실) | 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 CFU/실 이하 | 적합 | HANGANG Prepared Media | 한천배지 | 26.03.03 | - | - | 낙하세균법
| 보건실 | 13:49 ~ 13:59 | 3 | 0 | 1 | 0.66667 | 10 CFU/실 이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
일산화탄소 CO | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 1.9 | 1.93 | 1.9167 | 10 ppm 이하 | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 26.03.03.~ 26.03.06. | 전기화학식
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
이산화 질소 NO2 (ppm) | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 0.019 | 0.021 | 0.02 | 0.05 ppm 이하 | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 26.03.03.~ 26.03.06. | 전기화학식
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
라돈 Rn | 1층 보건실 | 2026-03-30~ 2026-06-29 | 1 | - | - | - | 148 Bq/㎥ | 측정중 | ㈜알엔 테크 | α-track | 26.03.05 | - | - | 장기측정법
| 0 | - | - | - | - | - | - | -
석면 (석면없음) | - | - | - | - | - | - | - | - | 켐익 코퍼레이션 | KMS-5100 | 21.07.12 | - | 25.06.18 | 위상차 현미경법
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
오존 O₃ (ppm) | 교무실 | 14:25 ~ 14:35 | 3 | 0.01 | 0.013 | 0.011667 | 0.06 ppm 이하 | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 26.03.03.~ 26.03.06. | 전기화학식
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
진드기 등 | 보건실 | 13:49 ~ 13:59 | 1 |  | 0 | 20이하 | 100 이하 | 적합 | 아산제약(주) | - | - | - | - | 간이측정법
TVOC (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 116.7716 | 141.5896 | 129.1806 | 400 ㎍/㎥ 이하 | 적합 | - | - | - | - | - | -
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 114.6393 | 126.0454 | 120.3423 | 400 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 150.2751 | 155.8507 | 153.0629 | 400 ㎍/㎥ 이하 | 적합
벤젠 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 23.0192 | 25.9339 | 24.4766 | 30 ㎍/㎥ 이하 | 적합 | - | - | - | - | - | -
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 21.7889 | 24.3409 | 23.0649 | 30 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 17.3327 | 27.1727 | 22.2527 | 30 ㎍/㎥ 이하 | 적합
톨루엔 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 10.4456 | 12.9272 | 11.6864 | 1000 ㎍/㎥ 이하 | 적합 | - | - | - | - | - | -
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 7.5894 | 7.8425 | 7.7159 | 1000 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 18.6717 | 20.658 | 19.6648 | 1000 ㎍/㎥ 이하 | 적합
에틸벤젠 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 3.2097 | 5.2267 | 4.2182 | 360 ㎍/㎥ 이하 | 적합 | - | - | - | - | - | -
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 2.7804 | 2.8931 | 2.8367 | 360 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 3.8468 | 5.3934 | 4.6201 | 360 ㎍/㎥ 이하 | 적합
자일렌 (㎍/㎥ | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 6.5805 | 9.7124 | 8.1464 | 700 ㎍/㎥ 이하 | 적합 | - | - | - | - | - | -
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 6.0622 | 6.8389 | 6.4505 | 700 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 7.8919 | 12.5995 | 10.2457 | 700 ㎍/㎥ 이하 | 적합
스티렌 (㎍/㎥) | 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 2 | 0.94088 | 1.4751 | 1.208 | 300 ㎍/㎥ 이하 | 적합 | - | - | - | - | - | -
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 2 | 0.49661 | 1.0224 | 0.75951 | 300 ㎍/㎥ 이하 | 적합
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 2 | 0.85996 | 1.0812 | 0.9706 | 300 ㎍/㎥ 이하 | 적합
3-2 학교시설에서의 공기질 외 항목
검사항목 | 검사조건 |  | 검사 횟수 | 검사결과 |  |  | 유지 | 평가 | 측정기기 사양 |  |  |  | 검사 방법 | 비고
| 검사 | 검사 |  | 최소 | 최대 | 평균 |  |  | 제조 | 모델명 | 제작일 | 고유 번호
조도 (칠판면) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | 9 | 334 | 481 | 405.2222 | 300 Lux이상 | 적합 | TENMARS ELECTONICS | TC10364004 | 26.03.03 | TM-01 | 디지털 조도계
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | 9 | 427 | 568 | 504.5556 | 300 Lux이상 | 적합
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | 9 | 612 | 893 | 745.3333 | 300 Lux이상 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
조도 (책상면) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | 9 | 732 | 953 | 839.7778 | 300 Lux이상 | 적합 | TENMARS ELECTONICS | TC10364004 | 26.03.03 | TM-01 | 디지털 조도계
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | 9 | 689 | 896 | 773.5556 | 300 Lux이상 | 적합
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | 9 | 642 | 872 | 720.1111 | 300 Lux이상 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
조도비 (칠판면) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | - | - | - | 1.4401 | 3:1이하 | 적합 | TENMARS ELECTONICS | TC10364004 | 26.03.03 | TM-01 | 디지털 조도계
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | - | - | - | 1.3302 | 3:1이하 | 적합
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | - | - | - | 1.4592 | 3:1이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
조도비 (책상면) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | - | - | - | 1.3019 | 3:1이하 | 적합 | TENMARS ELECTONICS | TC10364004 | 26.03.03 | TM-01 | 디지털 조도계
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | - | - | - | 1.3004 | 3:1이하 | 적합
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | - | - | - | 1.3583 | 3:1이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
온도 (℃) | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 25.2 | 25.8 | 25.5 | 18~28℃ | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | TM-01 | 반도체 (Band Gap)
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 3 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 18~28℃ | 적합
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 3 | 25.3 | 26.2 | 25.7333 | 18~28℃ | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | TM-01 | 디지털 조도계
습도 (%) | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 3 | 40.47 | 42.6 | 41.39 | 30~80% | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 정전용량
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 3 | 44.8 | 46.9 | 45.6667 | 30~80% | 적합
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 3 | 50.6 | 52.8 | 51.7 | 30~80% | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | KW-1
소음 (dB(A)) | 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | 2 | 47.2 | 48 | 47.6 | 55 dB(A) 이하 | 적합 | LUTRON | SL-4033SD | 26.02.13 | SL-01 | 현장 측정법
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | 2 | 48.7 | 49.2 | 48.95 | 55 dB(A) 이하 | 적합 | [7 empty] | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 26.03.03.~ 26.03.06. | ㅊ
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | 2 | 50.1 | 50.9 | 50.5 | 55 dB(A) 이하 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
환기 | 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | - | - | - | 57.0441 | 21.6이상 | 적합 | 케이웨더(주) | IAQ-SC | 26.02.27 | ISCFW2500037 | 간접측정법
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | - | - | - | 57.9965 | 21.6이상 | 적합
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | - | - | - | 70.7395 | 21.6이상 | 적합
| - | - | - | - | - | - | - | -
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | - | - | - | #REF! | 21.6이상 | #REF!
| 0 | 0 | - | - | - | 0 | 21.6이상 | 부적합
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | - | - | - | 0 | 21.6이상 | 부적합
4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검 결과(점검자 : )
점검항목 |  | 주요점검내용 | [11 empty] | 점검결과 | 특이사항
폐기물 |  | 폐기물의 구분, 처리방법·횟수는 적당한가
폐기물 용기의 재질,구조 등은 적당한가
폐기물용기 및 배치장소는 청결한가
실험폐수는 적법하게 처리되고 있는가
구내매점 |  | 매점주변 및 상품진열대는 청결한가
매점의 취급품목은 적정하며 관리요령을 준수 하는가
구내매점에서 고열량 저영양식품(탄산음료포함), 정서 저해식품을
진열·보관 판매하고 있는가
먹는물 |  | 먹는 물은 수질기준에 적합한가
상 수 도 및 하 수 도 |  | 상·하수도 도면이 비치되어 있는가
수도관은 누수 또는 노후하지 않는가
물탱크는 정기적 청소와 점검을 하였는가
우수·오수시설 설비는 제기능을 하는가
화 장 실 |  | 청결상태, 채광·조명, 환기상태가 양호한가
손씻는 전용시설과 소독설비가 있는가
비품비치 상태 및 시설설비는 고장이 없는가
정화조는 적법하게 관리되고 있는가
기 타 환경위생 |  | 청소·소독시기 및 방법은 적정한가
쥐 및 위생해충 등을 제거하여 없는가
수목·화초의 방제시기 및 방법은 적정한가
수영조 욕수는 수질기준에 적합한가
시설설비 및 부대시설의 관리는 양호한가
입영자의 위생·안전지도가 이루어지는가
5. 검사결과에 따른 종합의견 및 근거자료(사진 등 첨부)
※ 본 〇〇 학교 실내공기질 측정 결과 모두 “적합”인 것으로 분석됨 〇 실내공기질 관리를 위한 종합 의견 1. 환기 시스템 최적화 · 자연 환기: 미세먼지가 보통 이하일 때 하루 최소 3회, 회당 30분 이상 맞통풍 환기를 실시하여 오염물질을 배출 · 기계 환기: 미세먼지가 '나쁨' 이상일 경우 창문을 닫고 기계식 환기 장치(공조기)를 가동 - 조리/작업 공간: 주방 후드, 국소배기장치를 상시 가동하여 오염물질 확산 방지 2. 실내 온/습도의 관리 · 다중이용시설의 실내공기질은 겨울철 18~21℃, 여름철 24~27℃의 적정 온도를 유지하고, 습도는 40~60%로 관리 · 제습기 또는 가습기를 활용하기 습도 조절과 자연환기를 통해 온도,습도 조절 3. 오염물질 발생원 관리 · 친환경 자재: 시설 보수나 리모델링 시 친환경 건축 자재를 사용하여 폼알데하이드 등 유해물질을 원천 차단 · 청소 및 유지보수: 미세먼지와 진드기 억제를 위해 물걸레 청소를 주기적으로 실시하며, 환기 필터는 정기적으로 교체 · 금연 및 방향제 자제: 실내 흡연을 철저히 금지하고, 합성 방향제 대신 자연 환기 강화 · 사무용 기기 등에 의한 오염물 관리 4. 기술적/시스템적 관리 · 스마트 모니터링: 일산화탄소, 블랙카본, 이산화탄소 센서를 설치하여 실시간 공기질을 예측 및 대응 · 공기청정기/공기청정기: 기계식 환기장치가 없는 경우, 고성능 필터(HEPA)가 장착된 공기청정기 사용 · 법적 기준 준수: 지하역사, 도서관, 어린이집 등 시설 종류별로 지정된 실내공기질 유지기준(PM-10, CO2, 폼알데하이드 등)을 준수 5. 제도적 관리 및 지원 · 환경부 진단 지원: 어린이집, 노인요양시설 등 민감계층 이용시설에 대해 환경공단이 공기질 측정 및 개선방안을 지원 · 관리자 교육: 실내공기질 관리법에 따라 시설 소유자는 정기적인 관리 교육의 이수

## 측정사진
측정사진
강당 | 급식시설
보건실 | 빈교실 일반교실
수업중 일반교실 | 특별점검 1-1반

## 실내공기질 측정기록부
[별지 제21호서식]
실내공기질 측정기록부
① 의 뢰 인 | 상호(기관명) | 평촌경영고등학교 |  |  | ② 의뢰 내용 | 측정용도 | 자가측정용
| 소재지(주소) | 경기도 안양시 동안구 학의로 186 |  |  |  | 시설명 | 학교시설
| 대표자 (의뢰인) | 손옥기 |  |  |  | 규모 | -
| 관리책임자 | 김신영 |  |  |  | 의뢰항목 | 정기점검
② 시료채취 | 측정지점 | 온도 (°C) 기준 (18~28) | 습도 (%) (30~80) | 환기 | O₃(오존) (0.06ppm) | 소음 (dB) (55 이하) | 조도
[7 empty] | 조도 칠판면(lux) (300 이상) | 비(최대:최소) (3:1) | 책상면(lux) (300 이상) | 비(최대:최소) (3:1)
| 5층 2-11반 | 25.5 | 41.39 | 57.0441 | - | - | - | - | - | -
| 4층 2-4반 | 25.1 | 45.6667 | 57.9965 | - | - | - | - | - | -
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 25.7333 | 51.7 | 70.7395 | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4층 1-7반 | - | - | #REF! | - | - | 504.5556 | 1.3302 | 773.5556 | 1.3004
| 5층 1-9반 | - | - | - | - | 47.6 | 405.2222 | 1.4401 | 839.7778 | 1.3019
| 4층 1-7반 | - | - | - | - | 48.95 | 504.5556 | 1.3302 | 773.5556 | 1.3004
| 2층 (도제)세무실무실습실 | - | - | - | - | 50.5 | 745.3333 | 1.4592 | 720.1111 | 1.3583
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 교무실 | - | - | - | 0.011667 | - | - | - | - | -
| 채취자 의견 | 특이사항 없음
| 시료채취일 | 2026.06.10 |  |  | 시료채취자 |  |  | 박정식 (인)
④ 측정 분석 결과 | 측정지점 | 측정시간 | PM10 (75µg/㎥) | PM10 (150µg/㎥) | PM2.5 (35µg/㎥) | CO2 (1,000ppm) | CO (10ppm) | NO2 (0.05ppm) | 총부유세균 (800CFU/㎥) | HCHO (80µg/㎥)
| 5층 2-11반 | 14:02 ~ 14:12 | 11.8 | - | 10.8 | 814.6667 | 1.9167 | 0.02 | 80.8526 | -
| 4층 2-4반 | 14:13 ~ 14:23 | 16.8 | - | 15.8 | 808.3333 | - | - | 242.1603 | -
| 1층 (도제)회계실무실습실 | 15:00 ~ 15:10 | 14.2 | - | 13.2 | 740 | - | - | 30.3042 | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 체육관 | 13:38 ~ 13:48 | - | 24.9 | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5층 1-9반 | 13:03 ~ 13:13 | - | - | - | - | - | - | - | 30.6667
| 4층 1-7반 | 13:15 ~ 13:25 | - | - | - | - | - | - | - | 43
| 2층 (도제)세무실무실습실 | 13:26 ~ 13:36 | - | - | - | - | - | - | - | 34
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 15.8 | - | 14.8 | 565.6667 | - | - | - | 60.6667
| 측정지점 | 측정시간 | 낙하세균 (10CFU/실) | 진드기 (100마리/㎡) | Rn (148Bq/㎥) |  | 석면 (0.01개/cc) |  | -
| 급식시설 | 14:46 ~ 14:56 | 0 | - | - |  | 0 |  | -
| 보건실 | 13:49 ~ 13:59 | 0.66667 | 20이하 | - |  | 0 |  | -
|  | 2026-03-30~ 2026-06-29 | - | - | - |  | - |  | -
| - | - | - | - | - |  | - |  | -
| - | - | - | - | - |  | - |  | -
| - | - | - | - | - |  | - |  | -
| 측정지점 | 측정시간 | HCHO (80µg/㎥) | TVOC (400µg/㎥) | 벤젠 (30µg/㎥) | 톨루엔 (1,000µg/㎥) | 에틸벤젠 (350µg/㎥) | 자일렌 (700µg/㎥) | 스티렌 (300µg/㎥) | -
| 1층 1-12반 | 13:12 ~ 14:12 | 15.546 | 129.1806 | 24.4766 | 11.6864 | 4.2182 | 8.1464 | 1.208 | -
| 2층 2-12반 | 14:05 ~ 15:05 | 8.6319 | 120.3423 | 23.0649 | 7.7159 | 2.8367 | 6.4505 | 0.75951 | -
| 1층 스포티존 | 13:00 ~ 14:00 | 27.4023 | 153.0629 | 22.2527 | 19.6648 | 4.6201 | 10.2457 | 0.9706 | -
| 분석기간 | 2026.06.12~2026.06.16. |  |  |  | 분석자 | 분석자 | 유재혁
⑤ 평가기준 |  | 모든항목 기준치 적합
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
2026 년 06 월 23 일
한국환경보건연구소(주) 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 금화로 106, 3층 연락처 : 031-693-9640
Note on F22: PC2410: 강당, 체육관 기준 150ug/㎥

## 시료인계서
시료접수 및 인계서
시료채취일시 |  | 2026.06.10 |  |  |  |  | HCHO | 포름알데하이드
대상시설(시료명) |  | 평촌경영고등학교 |  |  |  |  | VOC | 총휘발성유기화합물
시험항목 |  | HCHO, VOC, BBA, NBA |  |  |  |  | PM2.5 | 초미세먼지
시료 인계 사항 | 시험항목 | 시설명 | 시료 구분명 | 시료번호 | 흡착관 번호 (TVOC측정시) | 시료번호 | PM10 | 미세먼지
| 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO | 1 |  | HCHO-1- | BMD | 곰팡이
| 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO | 2 |  | HCHO-2- | BBA | 부유세균
| 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO | 3 |  | HCHO-3- | NBA | 낙하세균
| 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO | 4 |  | HCHO-4- | AB | 석면
| 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO | 5 |  | HCHO-5-
| 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO | 6 |  | HCHO-6-
| 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC | 1 | A10741 | VOC-1-A10741
| 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC | 2 | A11429 | VOC-2-A11429
| 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC | 3 | A11416 | VOC-3-A11416
| 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC | 4 | A11417 | VOC-4-A11417
| 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC | 5 | A08800 | VOC-5-A08800
| 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC | 6 | A11412 | VOC-6-A11412
| 부유세균 | 평촌경영고등학교 | BBA | 1 |  | BBA-1-
| 부유세균 | 평촌경영고등학교 | BBA | 2 |  | BBA-2-
| 부유세균 | 평촌경영고등학교 | BBA | 3 |  | BBA-3-
| 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA | 1 |  | NBA-1-
| 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA | 2 |  | NBA-2-
| 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA | 3 |  | NBA-3-
| 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA | 4 |  | NBA-4-
| 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA | 5 |  | NBA-5-
| 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA | 6 |  | NBA-6-
|  | 평촌경영고등학교 |  |  |  | --
|  | 평촌경영고등학교 |  |  |  | -- |  |  | HCHO
|  | 평촌경영고등학교 |  |  |  | -- |  |  | VOC
|  | 평촌경영고등학교 |  |  |  | -- |  |  | PM2.5
|  | 평촌경영고등학교 |  |  |  | -- |  |  | PM10
시료접수일 | 2026-06-10 | [7 empty] | BMD
인계자 | 박정식 |  |  |  | (서명 또는 인) |  |  |  | BBA
인수자 | 유재혁 |  |  |  | (서명 또는 인) |  |  |  | NBA
기타 | [8 empty] | JIN
*첨부서류 1. 시료채취기록부
KEH-QPI서식-17-01 (Rev. 00) A4(210×297mm)

## 시료번호 입렵
채취 시료 정보
측정일 | 측정자 | 시설명 | 측정위치 | 측정항목 | 시료번호 |  | 비고
[5 empty] | 시설명 | 시료번호
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 1-12 | 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO-1-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 1-12 | 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO-2-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 2-12 | 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO-3-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 2-12 | 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO-4-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 스포티존 | 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO-5-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 스포티존 | 포름알데하이드 | 평촌경영고등학교 | HCHO-6-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 1-12 | 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC-1-A10741
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 1-12 | 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC-2-A11429
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 2-12 | 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC-3-A11416
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 2-12 | 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC-4-A11417
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 스포티존 | 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC-5-A08800
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 스포티존 | 총휘발성유기화합물 | 평촌경영고등학교 | VOC-6-A11412
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 5층 2-11 | 부유세균 | 평촌경영고등학교 | BBA-1-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 4층 2-4 | 부유세균 | 평촌경영고등학교 | BBA-2-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 1층 (도제)회계실무실습실 | 부유세균 | 평촌경영고등학교 | BBA-3-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 보건실 | 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA-1-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 보건실 | 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA-2-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 보건실 | 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA-3-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 급식시설 | 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA-4-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 급식시설 | 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA-5-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 | 급식시설 | 낙하세균 | 평촌경영고등학교 | NBA-6-
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 |  | 0 | 평촌경영고등학교 | --
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 |  | 0 | 평촌경영고등학교 | --
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 |  | 0 | 평촌경영고등학교 | --
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 |  | 2026-06-10 | 평촌경영고등학교 | --
2026.06.10 | 박정식 | 평촌경영고등학교 |  | 박정식 | 평촌경영고등학교 | --
0
0

## 포집유량 보정
펌프유량 보정
NO | 측정자 | 측정일 | 학교명 | 측정위치 | 측정항목 | 시료종류 | 측정장비 | 포집 유송(L/min) |  | 평균 유속 (L/min) | 포집시간 (min) | 총포집유량(V) | 온도 압력 보정 (V25℃,1기압)
[8 empty] | 측정 전 | 측정 후
펌프유량 보정 NO: 1; 펌프유량 보정 측정항목: 포름알데하이드 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
펌프유량 보정 NO: 2; 펌프유량 보정 측정항목: 포름알데하이드 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
펌프유량 보정 NO: 3; 펌프유량 보정 측정항목: 총휘발성유기화합물 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
펌프유량 보정 NO: 4; 펌프유량 보정 측정항목: 총휘발성유기화합물 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
펌프유량 보정 NO: 5; 펌프유량 보정 측정항목: 부유세균 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0.1 | 0.098946
펌프유량 보정 NO: 6; 펌프유량 보정 측정항목: 부유세균 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0.1 | 0.099108
펌프유량 보정 NO: 7; 펌프유량 보정 측정항목: 부유세균 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0.1 | 0.098996
펌프유량 보정 NO: 8; 펌프유량 보정 측정항목: 부유세균 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0.1 | #DIV/0!
펌프유량 보정 NO: 9 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0.1 | 0.09873
펌프유량 보정 NO: 10 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0.1 | 0.099117
석면 유량 온도, 압력 보정
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0

## 부유세균(시험기록부)
시 험 기 록 부 | [13 empty] | 시험담당자 | 기술책임자
1. 일반사항 oo
업 체 명 |  | 평촌경영고등학교 |  | 시 설 명 |  |  | 평촌경영고등학교
측 정 일 자 |  | 2026.06.10 |  | 분석일자 |  |  | 2026년 06월 12일 ~ 06월 13일
측 정 자 |  | 박정식 |  | 분 석 자 |  |  | 유재혁
시료채취지점 |  | 5층 2-11반 | 4층 2-4반 |  | 1층 (도제)회계실무실습실 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | -
온 도(℃) |  | 25.5 | 25.1 |  | 25.7333 |  |  |  | - |  |  |  | - | -
습 도(%) |  | 41.39 | 45.6667 |  | 51.7 |  |  |  | - |  |  |  | - | -
기압(mmHg) |  | 1004 | 1004.3 |  | 1005.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | -
2. 시험방법 실내공기질 공정시험기준 ES 02701.1e 실내 공기 중 총부유세균 측정방법 - 충돌법
2. 분석내용
※ 채취공기량 계산식
V(25°C, 1atm) : 25 °C, 1기압일 때 기체의 부피(m3) T(25°C): 25 °C의 절대온도(°K),(298 °K = 273+25 °C) P(1atm) : 1기압(atm) V : 실제로 채취한 기체의 부피(m3) = (Qave * 시간)/103 T2 : 기체를 채취할 때의 절대온도(°K), (°K=273+°C) P2 : 기체를 채취할 때의 기압(atm)
시료채취지점 |  | 5층 2-11반 | 4층 2-4반 |  | 1층 (도제)회계실무실습실 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | -
④ 부 유 세 균 (CFU/m3) | ※농도계산식 |  |  |  | C : 실내 공기 중 총부유세균의 농도(CFU/m3) CFU : 보정된 집락수 V(25°C, 1atm) : 환산된 채취공기량(m3)
| 시료번호 | BBA-01 | BBA-02 |  | BBA-03 |  |  |  | - |  |  |  | - | -
| C | 80.8526 | 242.1603 |  | 30.3042 |  |  |  | - |  |  |  | - | -
| CFU | 8 | 24 |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - | -
| V(25 °C,1atm) | 0.098946 | 0.099108 |  | 0.098996 |  |  |  | - |  |  |  | - | -
| V | 0.098946 | 0.099108 |  | 0.098996 |  |  |  | - |  |  |  | - | -
3. 계산식
시료채취지점 |  | 계산식
5층 2-11반 | [5 empty] | 8
[6 empty] | 0.098946 | X | (273+25) |  | X | 1004
[7 empty] | (273+ |  | 25.5 | ) | X | 1013
4층 2-4반 | [5 empty] | 24
[6 empty] | 0.099108 | X | (273+25) |  | X | 1004.3
[7 empty] | (273+ |  | 25.1 | ) | X | 1013
1층 (도제)회계실무실습실 | [5 empty] | 3
[6 empty] | 0.098996 | X | (273+25) |  | X | 1005.3
[7 empty] | (273+ |  | 25.7333 | ) | X | 1013
0 | [5 empty] | -
[6 empty] | - | X | (273+25) |  | X | 0
[7 empty] | (273+ |  | - | ) | X | 1013
- | [5 empty] | -
[6 empty] | 0 | X | (273+25) |  | X | 0
[7 empty] | (273+ |  | 0 | ) | X | 1013
- | [5 empty] | -
[6 empty] | 0 | X | (273+25) |  | X | 0
[7 empty] | (273+ |  | 0 | ) | X | 1013

## 부유세균 환산표
r | Pr
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 21
21 | 22
22 | 23
23 | 24
24 | 25
25 | 26
26 | 27
27 | 28
28 | 29
29 | 30
30 | 31
31 | 32
32 | 33
33 | 34
34 | 36
35 | 37
36 | 38
37 | 39
38 | 40
39 | 41
40 | 42
41 | 43
42 | 44
43 | 45
44 | 47
45 | 48
46 | 49
47 | 50
48 | 51
49 | 52
50 | 53
51 | 55
52 | 56
53 | 57
54 | 58
55 | 59
56 | 60
57 | 61
58 | 63
59 | 64
60 | 65
61 | 66
62 | 67
63 | 69
64 | 70
65 | 71
66 | 72
67 | 73
68 | 75
69 | 76
70 | 77
71 | 78
72 | 79
73 | 81
74 | 82
75 | 83
76 | 84
77 | 86
78 | 87
79 | 88
80 | 89
81 | 91
82 | 92
83 | 93
84 | 94
85 | 96
86 | 97
87 | 98
88 | 99
89 | 101
90 | 102
91 | 103
92 | 105
93 | 106
94 | 107
95 | 108
96 | 110
97 | 111
98 | 112
99 | 114
100 | 115
101 | 116
102 | 118
103 | 119
104 | 120
105 | 122
106 | 123
107 | 124
108 | 126
109 | 127
110 | 128
111 | 130
112 | 131
113 | 133
114 | 134
115 | 136
116 | 137
117 | 138
118 | 140
119 | 141
120 | 143
121 | 144
122 | 146
123 | 147
124 | 148
125 | 150
126 | 151
127 | 153
128 | 154
129 | 156
130 | 157
131 | 159
132 | 160
133 | 162
134 | 163
135 | 165
136 | 166
137 | 168
138 | 169
139 | 171
140 | 172
141 | 174
142 | 175
143 | 177
144 | 179
145 | 180
146 | 182
147 | 183
148 | 185
149 | 186
150 | 188
151 | 190
152 | 191
153 | 193
154 | 194
155 | 196
156 | 198
157 | 199
158 | 201
159 | 203
160 | 204
161 | 206
162 | 208
163 | 209
164 | 211
165 | 213
166 | 214
167 | 216
168 | 218
169 | 220
170 | 221
171 | 223
172 | 225
173 | 227
174 | 228
175 | 230
176 | 232
177 | 234
178 | 236
179 | 237
180 | 239
181 | 241
182 | 243
183 | 245
184 | 246
185 | 248
186 | 250
187 | 252
188 | 254
189 | 256
190 | 258
191 | 260
192 | 262
193 | 263
194 | 265
195 | 267
196 | 269
197 | 271
198 | 273
199 | 275
200 | 277
201 | 279
202 | 281
203 | 283
204 | 285
205 | 287
206 | 289
207 | 292
208 | 294
2029 | 296
210 | 298
211 | 300
212 | 302
213 | 304
214 | 306
215 | 308
216 | 311
217 | 313
218 | 315
219 | 317
220 | 319
221 | 322
222 | 324
223 | 326
224 | 328
225 | 331
226 | 333
227 | 335
228 | 338
229 | 340
230 | 342
231 | 345
232 | 347
233 | 349
234 | 352
235 | 354
236 | 357
237 | 359
238 | 362
239 | 364
240 | 367
241 | 369
242 | 372
243 | 374
244 | 377
245 | 379
246 | 382
247 | 384
248 | 387
249 | 390
250 | 392
251 | 395
252 | 398
253 | 400
254 | 403
255 | 406
256 | 409
257 | 411
258 | 414
259 | 417
260 | 420
261 | 423
262 | 426
263 | 429
264 | 432
265 | 434
266 | 437
267 | 440
268 | 443
269 | 447
270 | 450
271 | 453
272 | 456
273 | 459
274 | 462
275 | 465
276 | 468
277 | 472
278 | 475
279 | 478
280 | 482
281 | 485
282 | 488
283 | 492
284 | 495
285 | 499
286 | 502
287 | 505
288 | 508
289 | 513
290 | 516
291 | 520
292 | 524
293 | 527
294 | 531
295 | 535
296 | 539
297 | 543
298 | 547
299 | 551
300 | 555
301 | 559
302 | 563
303 | 567
304 | 571
305 | 575
306 | 579
307 | 584
308 | 588
309 | 592
310 | 597
311 | 601
312 | 606
313 | 610
314 | 615
315 | 620
316 | 624
317 | 629
318 | 634
319 | 639
320 | 644
321 | 649
322 | 654
323 | 659
324 | 664
325 | 670
326 | 675
327 | 680
328 | 686
329 | 692
330 | 697
331 | 703
332 | 709
333 | 715
334 | 721
335 | 727
336 | 733
337 | 739
338 | 746
339 | 752
340 | 759
341 | 765
342 | 772
343 | 779
344 | 786
345 | 793
346 | 801
347 | 808
348 | 816
349 | 824
350 | 832
351 | 840
352 | 848
353 | 857
354 | 865
355 | 874
356 | 883
357 | 892
358 | 902
359 | 911
360 | 921
361 | 931
362 | 942
363 | 952
364 | 963
365 | 974
366 | 986
367 | 998
368 | 1010
369 | 1023
370 | 1036
371 | 1050
382 | 1064
373 | 1078
374 | 1093
375 | 1109
376 | 1123
377 | 1142
378 | 1160
379 | 1179
380 | 1198
381 | 1219
382 | 1241
383 | 1263
384 | 1288
385 | 1314
386 | 1341
387 | 1371
388 | 1403
389 | 1438
390 | 1476
391 | 1518
392 | 1565
393 | 1619
394 | 1681
395 | 1754
396 | 1844
397 | 1961
398 | 2127
399 | 2427
400 | -

## 낙하세균(시험기록부)
시 험 기 록 부 | [6 empty] | 시험담당자 | 기술책임자
1. 일반사항 oo
업 체 명 |  | 평촌경영고등학교 |  | 시 설 명 |  | 평촌경영고등학교
측 정 일 자 |  | 2026.06.10 |  | 분석일자 |  | 2026년 06월 12일 ~ 06월 13일
측 정 자 |  | 박정식 |  | 분 석 자 |  | 유재혁
시료채취지점 |  | 급식시설 | 보건실
온 도(℃) |  | - | -
습 도(%) |  | - | -
기압(mmHg) |  | - | -
2. 시험방법 학교 환경위생 및 식품위생 점검기준, 2장 점검방법 및 기준, 마항 학교시설에서의 공기질등, 5)항 낙하세균
2. 분석내용
※ 채취공기량 계산식
없음 |  |  |  |  | -
시료채취지점 |  | 급식시설 | 보건실
④ 낙하세균 (CFU) | 시료번호 | NBA-1~3 | NBA-4~6
| CFU | 0 | 2
3. 결과
시료채취지점 |  | 시료번호
급식시설 |  | NBA-01 |  | NBA-02 |  |  | NBA-03
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0
보건실 |  | NBA-04 |  | NBA-05 |  |  | NBA-06
|  | 0 |  | 1 |  |  | 1
2

## 석면 시험기록부
시 험 기 록 부 | [13 empty] | 시험담당자 | 기술책임자
1. 일반사항 oo
업 체 명 |  | 평촌경영고등학교 |  | 시 설 명 |  |  | 평촌경영고등학교
측 정 일 자 |  | 2026.06.10 |  | 분석일자 |  |  | 2026년 03월 28일 ~ 03월 29일
측 정 자 |  | 박정식 |  | 분 석 자 |  |  | 유재혁
시료채취지점 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
온 도(℃) |  | 0 | 25.1 |  | 25.7333 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 26.6 | 25.4
습 도(%) |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
기압(mmHg) |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2. 시험방법 실내공기질 공정시험기준 ES 02701.1e 실내 공기 중 총부유세균 측정방법 - 충돌법
2. 분석내용
※ 채취공기량 계산식
V(25°C, 1atm) : 25 °C, 1기압일 때 기체의 부피(m3) T(25°C): 25 °C의 절대온도(°K),(298 °K = 273+25 °C) P(1atm) : 1기압(atm) V : 실제로 채취한 기체의 부피(m3) = (Qave * 시간)/103 T2 : 기체를 채취할 때의 절대온도(°K), (°K=273+°C) P2 : 기체를 채취할 때의 기압(atm)
※ 농도 계산식
C : 공기 중 석면 및 섬유상 먼지의 농도(개/cm3) A : 유효 포집면적(mm2) N₁: 위상차현미경으로 계측한 시료의 총 섬유수(개) N₂: 위상차현미경으로 계측한 바탕시료의 총 섬유수(개) a : 현미경으로 계측한 1시야의 면적(mm2) V(25°C, 1atm) : 환산한 채취 공기량(L) n : 계수한 시야의 총수(개)
시료채취지점 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
④ 부 유 세 균 (CFU/m3) | 시료번호 | 직접입력 | 직접입력 |  | 직접입력 |  |  |  | 직접입력 |  |  |  | 직접입력 | 직접입력
| C | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| A | 385 | 385 |  | 385 |  |  |  | 385 |  |  |  | 385 | 385
| N1 | 24 | 18.5 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 17 | 19
| N2 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| α | 0.00785 | 0.00785 |  | 0.00785 |  |  |  | 0.00785 |  |  |  | 0.00785 | 0.00785
| V(25 °C,1atm) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| n | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100
3. 계산식
시료채취지점 |  | 계산식
0 | [5 empty] | 385 | X | ( | 24 | - | 0 | )
[6 empty] | 385 | X | 0 |  | X | 100 | X | 1000
0 | [5 empty] | 385 | X | ( | 18.5 | - | #DIV/0! | )
[6 empty] | 0.00785 | X | 0 |  | X | 100 | X | 1000
0 | [5 empty] | 385 | X | ( | 12 | - | #DIV/0! | )
[6 empty] | 0 | X | 0 |  | X | 100 | X | 1000
0 | [5 empty] | 385 | X | ( | 13 | - | #DIV/0! | )
[6 empty] | 0 | X | 0 |  | X | 100 | X | 1000
0 | [5 empty] | 385 | X | ( | 17 | - | #DIV/0! | )
[6 empty] | 0 | X | 0 |  | X | 100 | X | 1000
0 | [5 empty] | 385 | X | ( | -19 | - | #DIV/0! | )
[6 empty] | 0 | X | 0 |  | X | 100 | X | 1000

## 드롭다운 메뉴_지우지말것!
정수기 | 기숙사 | 환기장치 | 측정항목1 | 측정항목2 | 시료번호 | 측정자 | 유량보정 항목
상수도 | ○ | 기계 | 포름알데하이드 | 낙하세균,부유세균,포름알데하이드,총유기화학물,석면 | HCHO | 이진혁 | 포름알데하이드
지하수 | × | 자연 | 총유기화합물 | 낙하세균,부유세균,포름알데하이드,총유기화학물 | VOC | 박정식 | 총휘발성유기화합물
기타 |  | 자연, 기계 | 미세먼지 | 낙하세균,부유세균 | PM2.5 | 김은주 | 부유세균
|  |  | 초미세먼지 | 낙하세균 | PM10 | 김종수 | 곰팡이
|  |  | 부유곰팡이 | 부유세균 | BMD | 박정식, 김은주 | 미세먼지
|  |  | 부유세균 |  | BBA |  | 총미세먼지
|  |  | 낙하세균 |  | NBA
|  |  | 진득이 |  | JIN

## 시료 접수대장
NO | 측정 및 분석 항목 | 측정위치 | 시료번호1 | 시료번호2 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50